## Hoja1
ANEXO I PLANIFICACIÓN SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CCVM - A REVISAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL CONTRATO
Con objeto de asegurar que las características de las variables de funcionamiento de los equipos e instalaciones que forman parte del inventario del Club de Campo Villa de Madrid se mantengan dentro de los límites indicados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) será necesaria la realización de las siguientes tareas con las frecuencias indicadas.
GRUPO | OPERACIÓN | FRECUENCIA
Bombas de calor | Comprobar estado de filtros | Mensual
Bombas de calor | Medición de consumo eléctrico | Mensual
Bombas de calor | Medición de presiones de alta y baja | Mensual
Bombas de calor | Medición salto térmico en la unidad interior | Mensual
Bombas de calor | Medición salto térmico en la unidad exterior | Mensual
Bombas de calor | Comprobar des escarche, en invierno | Mensual
Bombas de calor | Comprobar funcionamiento del termostato regulación | Mensual
Bombas de calor | Comprobar resistencia eléctrica si existe | Mensual
Bombas de calor | Limpieza de filtros | Según necesidades
Bombas de calor | Inversión del ciclo de la bomba de calor | Semestral
Bombas de calor | Comprobar grado ensuciamiento de baterías interior-exterior | Semestral
Bombas de calor | Comprobar posibles fugas | Semestral
Calderas | Inspección de haz tubular | Anual
Calderas | Inspección de retenedores | Anual
Calderas | Inspección de incrustaciones | Anual
Calderas | Limpieza de hogar | Anual
Calderas | Limpieza de tubos de humos | Anual
Calderas | Limpieza de cajón de humos | Anual
Calderas | Limpieza de conductos de humos | Anual
Calderas | Comprobar refractarios | Anual
Calderas | Control de aislamiento | Anual
Calderas | Comprobar programación | Anual
Calderas | Comprobar presión vasos de expansión | Bimensual
Calderas | Comprobar estanqueidad cierre caldera y unión al quemador | Mensual
Calderas | Comprobar tiro circuitos de humos | Mensual
Calderas | Comprobar automatismos y seguridades | Mensual
Calderas | Comprobar estanqueidad caldera | Mensual
Calderas | Comprobar correcto encendido | Mensual
Calderas | Comprobar etapas y termostatos | Mensual
Calderas | Comprobar funcionamiento ventiladores | Mensual
Calderas | Comprobar intercambio térmico | Mensual
Calderas | Comprobar saltos térmicos | Mensual
Calderas | Comprobar presión de combustible en quemador | Semestral
Central de detección de incendios | Comprobar corte automático de corriente | Semestral
Central de detección de incendios | Verificar y limpiar detectores de incendios | Semestral
Central de detección de incendios | Verificar pruebas de funcionamiento | Semestral
Central de detección de incendios | Comprobar funcionamiento de la central | Semestral
Central de detección de incendios | Comprobar funcionamiento de alarma óptica | Semestral
Central de detección de incendios | Comprobar funcionamiento de alarma acústica | Semestral
Central de detección de incendios | Comprobar batería | Semestral
Climatizadores | Comprobación general de funcionamiento | Mensual
Climatizadores | Comprobación de maniobra de compuertas motorizadas | Mensual
Climatizadores | Comprobación del tensado de correas | Mensual
Climatizadores | Medición salto térmico en aire | Mensual
Climatizadores | Medición salto térmico en agua | Mensual
Climatizadores | Comprobación desagüe condensados | Mensual
Climatizadores | Comprobar ruidos anormales | Mensual
Climatizadores | Comprobar estanqueidad de la carcasa | Mensual
Climatizadores | Limpieza de filtros | Según necesidades
Climatizadores | Limpieza de baterías (facturable) | Según necesidades
Climatizadores | Comprobar estanqueidad cierre compuertas | Semestral
Combustión | Lectura temperatura de agua de retorno calefacción y a.c.s. | Mensual
Combustión | Medición y ajuste CO2 | Mensual
Combustión | Medición y ajuste O2 | Mensual
Combustión | Medición y ajuste CO | Mensual
Combustión | Medición ajuste del índice de opacidad | Mensual
Combustión | Medición y ajuste de temperatura de humos | Mensual
Combustión | Lectura de temperatura de la sala | Mensual
Combustión | Lectura temperatura de agua de salida calefacción y a.c.s. | Mensual
Combustión | Cálculo de rendimiento energético | Mensual
Combustión | Comprobación de tiro circuito de humos | Mensual
Combustión | Inspección visual de fugas en la red combustible | Mensual
Combustión | Limpieza de filtros en la red combustible | Mensual
Depósitos A.C.S. | Comprobar retorno a.c.s. | Mensual
Depósitos A.C.S. | Comprobar existencia de fugas | Mensual
Depósitos A.C.S. | Comprobar posibles deformaciones | Mensual
Depósitos A.C.S. | Comprobar estado de aislamiento | Mensual
Depósitos A.C.S. | Comprobar salto térmico-primario | Mensual
Depósitos A.C.S. | Medición temperatura a.c.s. | Mensual
Depósitos A.C.S. | Medición presión hidráulica | Mensual
Depósitos A.C.S. | Limpieza intercambiador (facturable) | Según necesidades
Electrobombas | Comprobación de vibraciones y anclajes | Anual
Electrobombas | Medición de consumo amperimétrico | Anual
Electrobombas | Comprobar grado protección eléctrica | Anual
Electrobombas | Verificación de goteos y fugas de agua | Mensual
Electrobombas | Comprobación de giro de motores | Mensual
Electrobombas | Comprobación de presiones en aspiración e impulsión | Mensual
Electrobombas | Cambio secuencia funcionamiento/reserva | Mensual
Electrobombas | Comprobar ruidos anormales | Mensual
Electrobombas | Comprobar correcta posición válvulas | Mensual
Electrobombas | Engrase y alineación | Según necesidades
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de válvulas de seguridad | Anual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de termostatos de calderas | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de termostatos de bombas | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de presostatos | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de manómetros | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de termómetros | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de hidrómetros | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de interruptor de flujo | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de pirostatos de chimeneas | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de llenado automático | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de medidor de gasóleo | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar depósito expansión cerrado | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento del contador de gas | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento del contador de gasóleo | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento del contador de agua | Mensual
Elementos de control y seguridad | Comprobar funcionamiento de válvula reductora de presión de gasóleo | Mensual
Equipos autónomos | Comprobar estado de filtros | Mensual
Equipos autónomos | Medición de presiones de alta y baja | Mensual
Equipos autónomos | Medición del salto térmico del agua en unidad interior | Mensual
Equipos autónomos | Comprobar el funcionamiento del termostato de regulación | Mensual
Equipos autónomos | Comprobar posibles fugas de gas | Mensual
Equipos autónomos | Limpieza de filtros | Según necesidades
Extintores | Recarga cuando sea necesario (facturable) | Según necesidades
Extintores | Verificar extintores portátiles con limpieza | Semestral
Extintores | Comprobación peso, presión, precintos, etiq. fecha comprobación | Semestral
Fan-coils de techo | Comprobar interruptor control velocidad | Mensual
Fan-coils de techo | Medición salto térmico en agua | Mensual
Fan-coils de techo | Medición salto térmico en aire | Mensual
Fan-coils de techo | Comprobar ruidos y/o vibraciones | Mensual
Fan-coils de techo | Limpieza de filtros ó sustitución si fuese necesario, facturándose material | Según necesidades
Fan-coils de techo | Limpieza de baterías | Según necesidades
Generadores de aire caliente | Limpieza del circuito de humos | Anual
Generadores de aire caliente | Control de funcionamiento del termostato | Mensual
Generadores de aire caliente | Comprobación del automatismo de encendido | Mensual
Generadores de aire caliente | Medición temperaturas del aire | Mensual
Generadores de aire caliente | Control de tiro del circuito de humos | Mensual
Generadores de aire caliente | Control de aislamiento térmico | Mensual
Generadores de aire caliente | Control de combustión a gas | Mensual
Generadores de aire caliente | Limpieza de filtros | Según necesidades
Generadores de aire caliente | Comprobar presiones estáticas | Semestral
Intercambiadores | Comprobar salto térmico circuito primario | Mensual
Intercambiadores | Comprobar salto térmico circuito secundario | Mensual
Intercambiadores | Inspección fugas de agua | Mensual
Intercambiadores | Limpieza de intercambiador si fuese necesario | Según necesidades
Plantas enfriadoras | Limpieza del condensador. Si fuese necesario | Facturable
Plantas enfriadoras | Verificación óptica del nivel de aceite | Mensual
Plantas enfriadoras | Verificación de la carga de gas refrigerante | Mensual
Plantas enfriadoras | Verificación interruptor de flujo | Mensual
Plantas enfriadoras | Verificación y ajuste termostato principal y anti hielo | Mensual
Plantas enfriadoras | Verificación del control de capacidad del compresor | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar arranque y parada | Mensual
Plantas enfriadoras | Verificación grado de ensuciamiento del condensador | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición temperatura entrada agua | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición temperatura salida agua | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición pérdida carga circuito hidráulico | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición presión gas circuito alta | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición presión gas circuito baja | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición consumo eléctrico compresor | Mensual
Plantas enfriadoras | Medición consumo eléctrico global | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar ruidos y vibraciones anormales | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar presostato de alta | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar presostato de baja | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar presostato diferencial de aceite | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar resistencia de carter | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar en general el funcionamiento | Mensual
Plantas enfriadoras | Comprobar cuadro eléctrico y conexiones | Mensual
Quemadores | Comprobar tiempo de pre barrido | Anual
Quemadores | Limpieza filtro bomba y de aspiración | Mensual
Quemadores | Ajuste de presión de inyección | Mensual
Quemadores | Comprobar funcionamiento de electroválvulas | Mensual
Quemadores | Comprobar y limpiar fotocélula | Mensual
Quemadores | Comprobador de programador y secuencias de diferentes ciclos | Mensual
Quemadores | Comprobar ruidos y vibraciones anormales | Mensual
Quemadores | Comprobar enclavamientos eléctricos | Mensual
Quemadores | Comprobar fugas de combustible | Mensual
Quemadores | Comprobar cuadro eléctrico | Mensual
Quemadores | Limpieza y ajuste de pulverizadores | Según necesidades
Quemadores | Limpieza y ajuste de deflectores | Según necesidades
Quemadores | Limpieza y ajuste de electrodos | Según necesidades
Regulaciones automáticas | Comprobar funcionamiento centrales electrónicas temperatura | Mensual
Regulaciones automáticas | Comprobar funcionamiento válvulas motorizadas | Mensual
Regulaciones automáticas | Comprobar funcionamiento relojes | Mensual
Regulaciones automáticas | Comprobar funcionamiento de sondas | Mensual
Regulaciones automáticas | Comprobar funcionamiento compuertas motorizadas | Mensual