## Hoja1
ANEXO III CORRECTIVOS PROGRAMADOS A PRIORI EN LOS 3PRIMEROS AÑOS DE DURACION DEL CONTRATO (a revisar por la empresa al inicio del contrato)
ZONA | ELEMENTO | MODELO | AÑO | CANTIDAD | FAMILIAS | OBSERVACIONES
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | CALDERA CALEFACCION. | CALINTER SCP 250. QUEMADOR ELCO PN. 190-300 KCAL/H. |  | 1 | CALEFACCIÓN | CALDERA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (ANTIGÜEDAD MAYOR DE 30 AÑOS). DEBE SUSTITUIRSE COMPLETA A CORTO PLAZO INCLUIDO QUEMADOR
PICADERO CUBIERTO | DEPOSITOS ACS. | 750 LITROS. SIN PLACA. |  | 2 | ACS | EN FUNCIONAMIENTO SUPERADA LA VIDA UTIL
PICADERO CUBIERTO | CALDERA. | CALINTER SCP 90. 0.000 KCAL/H. AÑO 1.988. QUEMADOR ELCO VECTROM L02.160 DUO KL. POTENCIA 72-160 KW. | 1988 | 1 | CALEFACCIÓN | EN FUNCIONAMIENTO SUPERADA LA VIDA UTIL
PAB. SOCIAL - SALA DE JUNTAS | 1x1 MITSUBISHI ELECTRIC CASSETTE !!!ACCESO PELIGROSO!!! | UND.INT: PLA-RP140AA. AÑO 2.005. POTENCIA 14 KW. | 2005 | 1 | CLIMATIZACIÓN | EN FUNCIONAMIENTO. ACCESO UNIDAD EXTERIOR A MAS DE 2 METROS DE ALTURA EN TEJADO DE PIZARRA.
TENIS - OFICINAS | 1x1 SPLIT ACSON DESPACHO RESTAURACION !!!GAS R22!!! | EXT: ALC10B-AFAK GAS R22 0,85 KG. INT: SIN PLACA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN | EN FUNCIONAMIENTO. GAS R22 DAÑA LA CAPA DE OZONO. PROIBIDO DESDE EL AÑO 2010 PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
TENIS - OFICINAS | 1X1 SPLIT DAIKIN DESPACHO.!!!!R22!!! | INT: SIN PLACA. EXT: RE18A7V1 AÑO 1996. GAS R22 0,72KG. POTENCIA 3,5KW. | 1996 | 1 | CLIMATIZACIÓN | EN FUNCIONAMIENTO. GAS R22 DAÑA LA CAPA DE OZONO. PROIBIDO DESDE EL AÑO 2010 PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA CTO ACS. | SEDICAL SAP 406T. 400V. |  | 1 | ACS | ESTADO CORRECTO PERO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y GRAN NUMERO DE HORAS ACUMULADAS. FIN DE VIDA ÚTIL A CORTO PLAZO
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS PRIMARIO. | SEDICAL SP 50/10-B. 3X400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN | ESTADO CORRECTO PERO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y GRAN NUMERO DE HORAS ACUMULADAS. FIN DE VIDA ÚTIL A CORTO PLAZO
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CTO SALONES. | SEDICAL SP50 12-B. 3X400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN | ESTADO CORRECTO PERO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y GRAN NUMERO DE HORAS ACUMULADAS. FIN DE VIDA ÚTIL A CORTO PLAZO
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBAS CTO VESTUARIOS. | WILO TYP TOP-SD50 10. 400V. |  | 2 | CALEFACCIÓN | ESTADO CORRECTO PERO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y GRAN NUMERO DE HORAS ACUMULADAS. FIN DE VIDA ÚTIL A CORTO PLAZO
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RECIRCULACION ACS. | SEDICAL SA30/6-B. 3X400V. |  | 1 | CALEFACCIÓN | ESTADO CORRECTO PERO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y GRAN NUMERO DE HORAS ACUMULADAS. FIN DE VIDA ÚTIL A CORTO PLAZO
PISCINA CUBIERTA - SALA CALDERAS | MOTOBOMBA RECIRCULACION ACS. | SEDICAL SAP 25/8T. 400V. |  | 1 | ACS | ESTADO CORRECTO, PERO TIENE DEMASIADAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO. SE PUEDE ESTROPEAR EN CUALQUIER MOMENTO
PICADERO - CAFETERÍA | 1X1 MITSUBISHI E. (ESTROPEADA). | INT. PKA-RP3FAL. EXT: SIN PLACA. |  | 1 | CLIMATIZACIÓN | NO FUNCIONA
HOCKEY - CUBIERTA | ROOF-TOP. | CLIVET. CTHN352. R407C, 28+25 KG. 1X400V. POTENCIA 50 KW. |  | 4 | CLIMATIZACIÓN | Nº1 CIRCUITO IZQUIERDO FUGA DE GAS. 28 KG GAS R407C. 2 CARGAS DE NITROGENO. SOLDADURA VARILLA DE DE PLATA. CIRCUITO DERECHO OK. N2 CIRCUITO IZQUIERDO FUGA DE GAS. 28 KG GAS R407C. DOS CARGAS NITROGENO. VARILLA DE PLATA. CIRCUITO DERECHO OK. N3 CIRCUITO IZQUIERDO FUGA DE GAS. 28 KG GAS R407C. DOS CARGAS DE NITROGENO. VARILLA DE PLATA. N4 EN FUNCIONAMIENTO.
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | CALDERA ACS. | CALINTER SCP 125. QUEMADOR LAMBORGHINI ECO 20. |  | 1 | CALEFACCIÓN | QUEMADOR SUSTITUIDO EN 2022. CALDERA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (ANTIGÜEDAD MAYOR DE 30 AÑOS). DEBE SUSTITUIRSE A CORTO PLAZO
TENIS - CUARTO CALDERAS | CALDERA 1 ACS | CALINTER SCP 150. 150.000 KCAL/H. QUEMADOR GIERSCH R30 Z L. PITENCIA: 95-273 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN | QUEMADOR SUSTITUIDO. CALDERA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (ANTIGÜEDAD MAYOR DE 30 AÑOS).
TENIS - CUARTO CALDERAS | CALDERA 2. | CALINTER SCP 200. 200.000 KCAL/H. QUEMADORGIERSCH R30 Z- L. POTENCIA 95-273 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN | QUEMADOR SUSTITUIDO. CALDERA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (ANTIGÜEDAD MAYOR DE 30 AÑOS).
TENIS - CUARTO CALDERAS | CALDERA 3. | FERROLI AGS 01 20. 200.000 KCAL/H. QUEMADOR ELCO AQF 030. POTENCIA: 150-300 KW. |  | 1 | CALEFACCIÓN | QUEMADOR SUSTITUIDO. CALDERA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (ANTIGÜEDAD MAYOR DE 30 AÑOS).
PAB. SOCIAL - SALA CALDERAS | INTERCAMBIADOR DE PLACAS | SIGMACAL UF12/C-9 240.000 KCAL/H. |  | 1 | ACS | REGISTRA PÉRDIDAS CON BAJA PRESIÓN. FIN DE SU VIDA ÚTIL (ANTIGÜEDAD MAYOR DE 30 AÑOS). DEBE SUSTITUIRSE A CORTO PLAZO.
CUADRAS - OFICINA ENCARGADO | 1X1 SPLIT DAIKIN | INF: FCAG60AVEB |  | 1 | CLIMATIZACIÓN | SITUADO EN UN LUGAR INACCESIBLE PARA MANTENIMIENTO